## Sheet1
Impianti 1 | Impianti 2 | Impianti 3 | Descrizione | UM | Modello1 | Modello2a | Modello2b | Modello2c | Modello3a | Modello3b | Modello3c
'Carico_ACC_perc' | 'Carico_ACC_perc' | 'Carico_ACC_perc' | Valore Calcolato Fz(PortataDaPressione) | % | Input1 | Input | Input | Input | Input | Input | Input
'D_p_ACC' | 'D_p_ACC' | 'D_p_ACC' | Differenza tra 'Pressione Monte' e 'Vuoto Atteso' | mbar |  |  |  |  | Output | Output | Output
'PortataDaPressione' | 'PortataDaPressione' | 'PortataDaPressione' | Portata Misurata | kg/s | Input2 | Input | Input | Input | Input | Input | Input
'PressioneMonte' | 'PressioneMonte' | 'PressioneMonte' | Misura di pressione Scarico Turbina (Vuoto Misurato) | bar(a) |  | Input | Input | Input | Input | Input | Input
'PressioneValle' | 'PressioneValle' | 'PressioneValle' | Pressione al Condensatore | bar(a) |  | Input | Input | Input | Input | Input | Input
'T_Condensato_1' | 'T_Condensato_1' | 'T_Condensato_1' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_Condensato_2' | 'T_Condensato_2' | 'T_Condensato_2' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_Condensato_3' | 'T_Condensato_3' | 'T_Condensato_3' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_InCondensato_1' | 'T_InCondensato_1' | 'T_InCondensato_1' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_InCondensato_2' | 'T_InCondensato_2' | 'T_InCondensato_2' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_InCondensato_3' | 'T_InCondensato_3' | 'T_InCondensato_3' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_Scarico_TV_ACC' | 'T_Scarico_TV_ACC' | 'T_Scarico_TV_ACC' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_Scarico_TV_TV' | 'T_Scarico_TV_TV' | 'T_Scarico_TV_TV' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'T_amb' | 'T_amb' | 'T_amb' | Misura di Temperatura | °C | Input3 | Input | Input | Input | Input | Input | Input
'T_monte' | 'T_monte' | 'T_monte' | Misura di Temperatura | °C |  | Input |  | Input | Input |  | Input
'Vuoto_atteso' | 'Vuoto_atteso' | 'Vuoto_atteso' | Valore Calcolato Fz(Carico ACC perc, Tamb) | mbar(a) | Output
'Xincondensabili' | 'Xincondensabili' | 'Xincondensabili' | Valore Calcolato | % |  | Output | Output | Output
'psat_T_Condensato_1' | 'psat_T_Condensato_1' | 'psat_T_Condensato_1' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_Condensato_2' | 'psat_T_Condensato_2' | 'psat_T_Condensato_2' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_Condensato_3' | 'psat_T_Condensato_3' | 'psat_T_Condensato_3' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_InCondensato_1' | 'psat_T_InCondensato_1' | 'psat_T_InCondensato_1' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_InCondensato_2' | 'psat_T_InCondensato_2' | 'psat_T_InCondensato_2' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_InCondensato_3' | 'psat_T_InCondensato_3' | 'psat_T_InCondensato_3' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_Scarico_TV_ACC' | 'psat_T_Scarico_TV_ACC' | 'psat_T_Scarico_TV_ACC' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input
'psat_T_Scarico_TV_TV' | 'psat_T_Scarico_TV_TV' | 'psat_T_Scarico_TV_TV' | Pressioni Ricavate dalle Misure di Temperatura | bar(a) |  |  | Input | Input |  | Input | Input